## 유입수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (4월) - 유입수
구분 날짜 | 유입수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 유입량 | 수온
2021-04-01 | 7.405 | 113.7 | 89.5573 | 180 | 34.5072 | 4.5096 | 200000 | 552 | 15.25
2021-04-02 | 7.42 | 143.4 | 101.0435 | 173.3333 | 28.5552 | 4.753 | 200000 | 553 | 15.15
2021-04-03 | 7.405 | 147 | 94.1457 | 176.6667 | 50.5452 | 5.2164 | 200000 | 655 | 15.25
2021-04-04 | 7.505 | 144 | 81.4406 | 173.3333 | 48.5268 | 4.1134 | 190000 | 936 | 15.35
2021-04-05 | 7.4 | 147 | 78.6233 | 156.6667 | 26.484 | 3.8275 | 200000 | 851 | 15.35
2021-04-06 | 7.505 | 147 | 101.1478 | 150 | 26.694 | 3.9744 | 200000 | 722 | 15.55 | 일.xlsx]COD'!$K$34
2021-04-07 | 7.425 | 144 | 98.1924 | 160 | 58.5216 | 5.4696 | 200000 | 774 | 15.75 | 일.xlsx]SS'!$K$28
2021-04-08 | 7.405 | 138 | 63.6342 | 143.3333 | 35.34 | 2.604 | 200000 | 711 | 15.85 | 일.xlsx]TN'!$H$28
2021-04-09 | 7.405 | 150 | 65.4172 | 186.6667 | 53.1216 | 5.7461 | 200000 | 619 | 15.85 | 일.xlsx]TP'!$H$28
2021-04-10 | 7.505 | 147 | 106.9367 | 153.3333 | 53.6424 | 5.1086 | 190000 | 608 | 15.85 | 일.xlsx]총대장균'!$J$28
2021-04-11 | 7.475 | 170.4 | 102.6824 | 176.6667 | 53.4804 | 5.5927 | 200000 | 596 | 15.95 | 일.xlsx]일반사항'!$C$26
2021-04-12 | 7.405 | 147 | 106.6535 | 160 | 43.692 | 4.6104 | 200000 | 640 | 16.25
2021-04-13 | 7.42 | 147 | 35.5465 | 156.6667 | 46.716 | 7.0104 | 200000 | 696 | 16.45
2021-04-14 | 7.42 | 146.7 | 98.8967 | 160 | 44.244 | 4.3546 | 190000 | 567 | 16.4
2021-04-15 | 7.405 | 150.6 | 92.5793 | 160 | 27.3048 | 5.0309 | 190000 | 562 | 16.45
2021-04-16 | 7.425 | 150 | 105.6652 | 153.3333 | 40.8168 | 5.3194 | 200000 | 573 | 16.55
2021-04-17 | 7.405 | 153.6 | 114.9145 | 160 | 48.5664 | 5.2591 | 200000 | 554 | 16.55
2021-04-18 | 7.52 | 149.1 | 112.9006 | 186.6667 | 49.2252 | 4.5955 | 190000 | 578 | 16.65
2021-04-19 | 7.445 | 147 | 104.2532 | 166.6667 | 36.936 | 4.7909 | 200000 | 594 | 16.75
2021-04-20 | 7.405 | 147 | 78.1176 | 160 | 35.2512 | 5.292 | 200000 | 564 | 16.65
2021-04-21 | 7.405 | 147 | 103.0291 | 156.6667 | 32.0976 | 5.3856 | 190000 | 575 | 16.85
2021-04-22 | 7.42 | 144.9 | 83.9588 | 166.6667 | 41.8488 | 4.2 | 200000 | 552 | 16.75
2021-04-23 | 7.405 | 156.9 | 77.2551 | 153.3333 | 52.8384 | 6.1728 | 200000 | 532 | 17.3
2021-04-24 | 7.525 | 147.6 | 97.7384 | 150 | 33.918 | 4.1335 | 200000 | 529 | 17.45
2021-04-25 | 7.475 | 161.7 | 88.5741 | 176.6667 | 41.3988 | 4.201 | 180000 | 585 | 17.35
2021-04-26 | 7.505 | 147 | 107.6674 | 156.6667 | 50.8992 | 4.9133 | 190000 | 532 | 17.95
2021-04-27 | 7.315 | 157.2 | 94.754 | 163.3333 | 41.8416 | 5.0496 | 190000 | 552 | 18.35
2021-04-28 | 7.58 | 147 | 122.8367 | 150 | 50.5944 | 5.0347 | 180000 | 518 | 18.35
2021-04-29 | 7.405 | 157.8 | 64.2338 | 163.3333 | 51.4776 | 5.2373 | 200000 | 553 | 18.45
2021-04-30 | 7.405 | 158.1 | 99.7431 | 166.6667 | 49.2528 | 5.3664 | 200000 | 499 | 18.75
최대값 | 7.58 | 170.4 | 122.8367 | 186.6667 | 58.5216 | 7.0104 | 200000 | 936
최소값 | 7.315 | 138 | 35.5465 | 143.3333 | 26.484 | 2.604 | 180000 | 499
평균 | 7.4382 | 148.49 | 92.4046 | 163.2222 | 42.9446 | 4.8958 | 196000 | 611.0667 | 18332

## 유출수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (4월) - 총인유입수
구분 날짜 | 총인 유입수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 비고
2021-04-01 | 6.8 | 9.345 | 26.6475 | 10.8 | 15.3562 | 1.3521 | 610 |  | 6.8 | 9.345 | 26.6475 | 10.8 | 15.3562 | 1.3521 | 610
2021-04-02 | 6.805 | 7.635 | 0 | 10 | 11.089 | 0.26717 | 610 |  | 6.805 | 7.635 |  | 10 | 11.089 | 0.26717 | 610
2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-05 | 6.785 | 7.755 | 20.892 | 10.4 | 9.6259 | 0.35866 | 610 |  | 6.785 | 7.755 | 20.892 | 10.4 | 9.6259 | 0.35866 | 610
2021-04-06 | 6.805 | 8.79 | 22.564 | 12.4 | 14.9028 | 0.76661 | 610 |  | 6.805 | 8.79 | 22.564 | 12.4 | 14.9028 | 0.76661 | 610
2021-04-07 | 6.785 | 9.18 | 20.3187 | 10.4 | 15.0427 | 0.81293 | 710 |  | 6.785 | 9.18 | 20.3187 | 10.4 | 15.0427 | 0.81293 | 710
2021-04-08 | 6.785 | 9.285 | 15.32 | 10.8 | 12.3276 | 0.50458 | 620 |  | 6.785 | 9.285 | 15.32 | 10.8 | 12.3276 | 0.50458 | 620
2021-04-09 | 6.785 | 8.73 | 0 | 10.8 | 13.7218 | 0.73637 | 710 |  | 6.785 | 8.73 |  | 10.8 | 13.7218 | 0.73637 | 710
2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-12 | 6.775 | 8.745 | 11.3101 | 11.2 | 11.8829 | 0.70267 | 710 |  | 6.775 | 8.745 | 11.3101 | 11.2 | 11.8829 | 0.70267 | 710
2021-04-13 | 6.775 | 7.815 | 14.2139 | 10.8 | 15.4934 | 0.78422 | 610 |  | 6.775 | 7.815 | 14.2139 | 10.8 | 15.4934 | 0.78422 | 610
2021-04-14 | 6.775 | 7.935 | 23.9974 | 10.4 | 21.6252 | 0.85704 | 620 |  | 6.775 | 7.935 | 23.9974 | 10.4 | 21.6252 | 0.85704 | 620
2021-04-15 | 6.765 | 9.345 | 22.1433 | 11.2 | 10.1808 | 1.8296 | 610 |  | 6.765 | 9.345 | 22.1433 | 11.2 | 10.1808 | 1.8296 | 610
2021-04-16 | 6.775 | 9.195 | 0 | 11.2 | 9.1781 | 0.64411 | 810 |  | 6.775 | 9.195 |  | 11.2 | 9.1781 | 0.64411 | 810
2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-19 | 6.79 | 7.215 | 19.8829 | 11.2 | 10.2972 | 0.51648 | 610 |  | 6.79 | 7.215 | 19.8829 | 11.2 | 10.2972 | 0.51648 | 610
2021-04-20 | 6.775 | 9.45 | 18.1875 | 11.2 | 9.6245 | 0.53141 | 610 |  | 6.775 | 9.45 | 18.1875 | 11.2 | 9.6245 | 0.53141 | 610
2021-04-21 | 6.775 | 8.205 | 17.2768 | 12.4 | 10.296 | 0.46862 | 610 |  | 6.775 | 8.205 | 17.2768 | 12.4 | 10.296 | 0.46862 | 610
2021-04-22 | 6.775 | 9.48 | 15.8219 | 12.8 | 5.3347 | 0.10114 | 610 |  | 6.775 | 9.48 | 15.8219 | 12.8 | 5.3347 | 0.10114 | 610
2021-04-23 | 6.835 | 8.685 | 0 | 11.2 | 9.612 | 0.4428 | 610 |  | 6.835 | 8.685 |  | 11.2 | 9.612 | 0.4428 | 610
2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-04-26 | 6.805 | 7.35 | 11.4909 | 10.8 | 7.6426 | 0.32352 | 700 |  | 6.805 | 7.35 | 11.4909 | 10.8 | 7.6426 | 0.32352 | 700
2021-04-27 | 6.785 | 7.8 | 14.3496 | 11.6 | 9.1085 | 0.35434 | 610 |  | 6.785 | 7.8 | 14.3496 | 11.6 | 9.1085 | 0.35434 | 610
2021-04-28 | 6.815 | 7.62 | 7.3606 | 10.4 | 6.4478 | 0.33082 | 610 |  | 6.815 | 7.62 | 7.3606 | 10.4 | 6.4478 | 0.33082 | 610
2021-04-29 | 6.775 | 7.17 | 8.1126 | 10.8 | 7.3392 | 0.35568 | 810 |  | 6.775 | 7.17 | 8.1126 | 10.8 | 7.3392 | 0.35568 | 810
2021-04-30 | 6.755 | 8.13 | 0 | 11.6 | 6.2424 | 0.37248 | 610 |  | 6.755 | 8.13 |  | 11.6 | 6.2424 | 0.37248 | 610
최대값 | 6.835 | 9.48 | 26.6475 | 12.8 | 21.6252 | 1.8296 | 810
최소값 | 6.755 | 7.17 | 7.3606 | 10 | 5.3347 | 0.10114 | 610
평균 | 6.7864 | 8.4027 | 17.0523 | 11.1091 | 11.0169 | 0.60969 | 646.8182

## 방류수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (4월) - 방류수
구분 날짜 | 방류수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 방류량 | 수온
2021-04-01 | 6.645 | 1.01 | 6.3143 | 2.8 | 9.3878 | 0.0888 | 1.5 | 619 | 15.2
2021-04-02 | 6.655 | 1.5 | 5.9939 | 3.4 | 8.1024 | 0.095136 | 1.5 | 560 | 15.2
2021-04-03 | 6.645 | 1.24 | 3.9074 | 2.9 | 9.054 | 0.199 | 1.5 | 723 | 15.25
2021-04-04 | 6.665 | 0.96 | 3.4209 | 3.2 | 9.198 | 0.066624 | 2.5 | 873 | 15.25
2021-04-05 | 6.645 | 0.99 | 3.9369 | 2.8 | 8.9467 | 0.081888 | 1.5 | 860 | 15.5
2021-04-06 | 6.645 | 1.18 | 5.6827 | 3.2 | 7.4534 | 0.085008 | 2.5 | 708 | 15.6
2021-04-07 | 6.665 | 1.49 | 5.2957 | 3 | 10.896 | 0.090528 | 2 | 707 | 15.65
2021-04-08 | 6.655 | 1.19 | 7.6055 | 3.2 | 9.1829 | 0.091392 | 1 | 713 | 15.85
2021-04-09 | 6.655 | 1.43 | 6.8675 | 3 | 8.6506 | 0.094656 | 2 | 597 | 15.9
2021-04-10 | 6.645 | 1.02 | 5.2077 | 3.2 | 7.841 | 0.153 | 2.5 | 579 | 15.85
2021-04-11 | 6.665 | 1.16 | 5.4164 | 3.1 | 7.593 | 0.169 | 3 | 593 | 16
2021-04-12 | 6.655 | 1.12 | 5.694 | 2.6 | 9.8074 | 0.09888 | 2.5 | 733 | 16.2
2021-04-13 | 6.645 | 0.95 | 5.2619 | 2.8 | 10.165 | 0.078864 | 2.5 | 681 | 16.45
2021-04-14 | 6.655 | 1.43 | 6.3418 | 3 | 9.7291 | 0.09408 | 1.5 | 574 | 16.45
2021-04-15 | 6.655 | 1.33 | 5.3088 | 3 | 9.0758 | 0.086016 | 2.5 | 556 | 16.45
2021-04-16 | 6.655 | 1.12 | 5.4972 | 2.8 | 8.2978 | 0.097584 | 2.5 | 583 | 16.55
2021-04-17 | 6.66 | 1.1 | 5.1064 | 3.2 | 7.112 | 0.167 | 1.5 | 569 | 16.65
2021-04-18 | 6.645 | 1.08 | 4.9301 | 3.2 | 7.383 | 0.10234 | 2.5 | 573 | 16.6
2021-04-19 | 6.655 | 0.91 | 5.2077 | 3 | 9.9749 | 0.087024 | 1.5 | 563 | 16.65
2021-04-20 | 6.655 | 1.21 | 4.9893 | 3 | 7.2523 | 0.063072 | 1.5 | 577 | 16.7
2021-04-21 | 6.65 | 1 | 5.3626 | 3.2 | 7.3718 | 0.083328 | 2 | 529 | 16.95
2021-04-22 | 6.65 | 0.98 | 6.4443 | 3 | 5.9678 | 0.067152 | 2.5 | 549 | 16.8
2021-04-23 | 6.655 | 2.43 | 6.225 | 3 | 10.4549 | 0.076176 | 2.5 | 539 | 17.25
2021-04-24 | 6.665 | 1.21 | 1.3982 | 2.3 | 7.133 | 0.158 | 1.5 | 515 | 17.35
2021-04-25 | 6.655 | 0.95 | 1.394 | 1.3 | 6.983 | 0.249 | 2.5 | 517 | 17.45
2021-04-26 | 6.665 | 1.15 | 1.4011 | 3 | 7.392 | 0.031104 | 2.5 | 566 | 17.95
2021-04-27 | 6.665 | 1.27 | 5.8601 | 3.2 | 7.8667 | 0.040224 | 1 | 523 | 18.4
2021-04-28 | 6.655 | 1.34 | 6.1622 | 3 | 6.1522 | 0.036 | 3 | 509 | 18.4
2021-04-29 | 6.655 | 1.3 | 5.9958 | 3 | 6.8414 | 0.04368 | 2 | 494 | 18.55
2021-04-30 | 6.655 | 1.53 | 6.1684 | 3 | 4.4928 | 0.035088 | 2.5 | 520 | 18.8
최대값 | 6.665 | 2.43 | 7.6055 | 3.4 | 10.896 | 0.249 | 3 | 873
최소값 | 6.645 | 0.91 | 1.394 | 1.3 | 4.4928 | 0.031104 | 1 | 494
평균 | 6.6545 | 1.2193 | 5.1466 | 2.9467 | 8.192 | 0.096988 | 2.0667 | 606.7333