## 유입수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (5월) - 유입수
구분 날짜 | 유입수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 유입량 | 수온
2021-05-01 | 7.405 | 147.6 | 74.9484 | 173.3333 | 49.9536 | 5.7638 | 190000 | 512 | 18.95
2021-05-02 | 7.525 | 123 | 73.1666 | 170 | 52.4844 | 5.1761 | 200000 | 578 | 18.8
2021-05-03 | 7.505 | 147.6 | 84.1598 | 160 | 52.0728 | 4.079 | 200000 | 541 | 18.9
2021-05-04 | 7.425 | 147.3 | 99.5827 | 160 | 49.7256 | 4.9085 | 190000 | 510 | 18.85
2021-05-05 | 7.475 | 153 | 101.7335 | 160 | 54.648 | 5.2066 | 190000 | 566 | 18.95
2021-05-06 | 7.295 | 147 | 95.2412 | 160 | 38.7912 | 3.9432 | 200000 | 571 | 18.85 | 일.xlsx]COD'!$K$34
2021-05-07 | 7.56 | 151.2 | 13.0413 | 173.3333 | 39.4704 | 3.8794 | 190000 | 561 | 18.85 | 일.xlsx]SS'!$K$28
2021-05-08 | 7.505 | 150.9 | 86.5183 | 176.6667 | 54.648 | 5.2066 | 200000 | 551 | 19.05 | 일.xlsx]TN'!$H$28
2021-05-09 | 7.475 | 153.6 | 82.5355 | 140 | 43.884 | 4.3267 | 200000 | 552 | 18.95 | 일.xlsx]TP'!$H$28
2021-05-10 | 7.505 | 152.7 | 89.0779 | 163.3333 | 59.6784 | 5.2181 | 200000 | 629 | 19.05 | 일.xlsx]총대장균'!$J$28
2021-05-11 | 7.405 | 150 | 60.7062 | 143.3333 | 45.5448 | 3.9178 | 190000 | 661 | 18.85 | 일.xlsx]일반사항'!$C$26
2021-05-12 | 7.325 | 145.8 | 63.8602 | 150 | 40.92 | 4.1472 | 200000 | 616 | 18.95
2021-05-13 | 7.42 | 147 | 85.7655 | 160 | 47.7048 | 4.6195 | 190000 | 624 | 18.85
2021-05-14 | 7.405 | 146.1 | 64.7938 | 150 | 36.1296 | 4.0104 | 200000 | 586 | 19.25
2021-05-15 | 7.405 | 161.4 | 59.2121 | 143.3333 | 47.718 | 5.2416 | 200000 | 556 | 18.85
2021-05-16 | 7.295 | 139.5 | 57.5896 | 166.6667 | 38.4192 | 3.1956 | 190000 | 924 | 18.75
2021-05-17 | 7.405 | 153 | 70.4508 | 150 | 34.3056 | 2.9424 | 190000 | 984 | 19.05
2021-05-18 | 7.42 | 158.1 | 68.4186 | 160 | 54.3384 | 3.4421 | 200000 | 763 | 19.85
2021-05-19 | 7.505 | 166.5 | 71.8025 | 153.3333 | 37.9728 | 4.2478 | 190000 | 705 | 19.8
2021-05-20 | 7.405 | 150.3 | 50.5806 | 153.3333 | 51.1488 | 5.5531 | 200000 | 759 | 19.85
2021-05-21 | 7.455 | 151.2 | 45.3081 | 156.6667 | 46.9944 | 4.1525 | 180000 | 772 | 20.15
2021-05-22 | 7.4 | 153 | 89.273 | 143.3333 | 53.2632 | 5.2435 | 200000 | 660 | 19.85
2021-05-23 | 7.425 | 144.9 | 87.3488 | 160 | 57.3888 | 5.6947 | 190000 | 693 | 19.95
2021-05-24 | 7.395 | 153 | 80.2728 | 150 | 45.636 | 4.1678 | 200000 | 651 | 19.95
2021-05-25 | 7.495 | 147 | 90.3565 | 160 | 51.8256 | 5.6275 | 200000 | 593 | 19.95
2021-05-26 | 7.42 | 150.3 | 96.3633 | 150 | 43.1328 | 5.3645 | 200000 | 604 | 20.15
2021-05-27 | 7.505 | 153.6 | 89.7566 | 176.6667 | 55.8504 | 4.0147 | 200000 | 616 | 20.15
2021-05-28 | 7.42 | 147.3 | 91.4245 | 166.6667 | 41.8584 | 5.4307 | 200000 | 750 | 20.15
2021-05-29 | 7.42 | 153.6 | 67.1985 | 150 | 54.1992 | 5.3227 | 200000 | 662 | 20.15
2021-05-30 | 7.415 | 153.6 | 63.3494 | 160 | 42.5484 | 4.595 | 180000 | 637 | 20.25
2021-05-31 | 7.43 | 150 | 72.4651 | 160 | 31.2408 | 2.6174 | 200000 | 875 | 20.15
최대값 | 7.56 | 166.5 | 101.7335 | 176.6667 | 59.6784 | 5.7638 | 200000 | 984
최소값 | 7.295 | 123 | 13.0413 | 140 | 31.2408 | 2.6174 | 180000 | 510
평균 | 7.4337 | 149.971 | 75.042 | 158.0645 | 46.887 | 4.5567 | 195483.871 | 653.6129 | 19608.3871

## 유출수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (5월) - 총인유입수
구분 날짜 | 총인 유입수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 비고
2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-03 | 6.805 | 7.995 | 15.4561 | 10.8 | 9.3389 | 0.35491 | 610 |  | 6.805 | 7.995 | 15.4561 | 10.8 | 9.3389 | 0.35491 | 610
2021-05-04 | 6.775 | 7.83 | 16.4229 | 11.2 | 8.004 | 0.40435 | 610 |  | 6.775 | 7.83 | 16.4229 | 11.2 | 8.004 | 0.40435 | 610
2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-06 | 6.775 | 9.18 | 17.4285 | 11.6 | 9.9485 | 0.23443 | 720 |  | 6.775 | 9.18 | 17.4285 | 11.6 | 9.9485 | 0.23443 | 720
2021-05-07 | 6.845 | 8.685 | 0 | 10.8 | 12.5088 | 0.41597 | 650 |  | 6.845 | 8.685 |  | 10.8 | 12.5088 | 0.41597 | 650
2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-10 | 6.815 | 8.295 | 21.4862 | 11.2 | 10.2898 | 0.33614 | 620 |  | 6.815 | 8.295 | 21.4862 | 11.2 | 10.2898 | 0.33614 | 620
2021-05-11 | 6.805 | 8.55 | 18.4596 | 10.4 | 10.1174 | 0.54787 | 620 |  | 6.805 | 8.55 | 18.4596 | 10.4 | 10.1174 | 0.54787 | 620
2021-05-12 | 6.785 | 7.68 | 20.4313 | 10.8 | 11.3654 | 0.53414 | 720 |  | 6.785 | 7.68 | 20.4313 | 10.8 | 11.3654 | 0.53414 | 720
2021-05-13 | 6.815 | 7.785 | 20.1471 | 11.2 | 7.2461 | 0.5401 | 630 |  | 6.815 | 7.785 | 20.1471 | 11.2 | 7.2461 | 0.5401 | 630
2021-05-14 | 6.775 | 7.71 | 0 | 11.2 | 11.1648 | 0.59904 | 610 |  | 6.775 | 7.71 |  | 11.2 | 11.1648 | 0.59904 | 610
2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-17 | 6.805 | 8.28 | 12.9316 | 11.2 | 8.5138 | 0.34618 | 610 |  | 6.805 | 8.28 | 12.9316 | 11.2 | 8.5138 | 0.34618 | 610
2021-05-18 | 6.815 | 7.845 | 12.4193 | 11.2 | 9.7147 | 0.38218 | 610 |  | 6.815 | 7.845 | 12.4193 | 11.2 | 9.7147 | 0.38218 | 610
2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-20 | 6.805 | 8.25 | 7.2535 | 9.6 | 8.2162 | 0.24739 | 620 |  | 6.805 | 8.25 | 7.2535 | 9.6 | 8.2162 | 0.24739 | 620
2021-05-21 | 6.84 | 7.425 | 0 | 7.6 | 7.8888 | 0.31925 | 690 |  | 6.84 | 7.425 |  | 7.6 | 7.8888 | 0.31925 | 690
2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-24 | 6.805 | 6.48 | 13.6917 | 12.4 | 6.5899 | 0.44592 | 620 |  | 6.805 | 6.48 | 13.6917 | 12.4 | 6.5899 | 0.44592 | 620
2021-05-25 | 6.845 | 7.845 | 12.6035 | 11.2 | 6.0835 | 0.34181 | 610 |  | 6.845 | 7.845 | 12.6035 | 11.2 | 6.0835 | 0.34181 | 610
2021-05-26 | 6.805 | 8.145 | 10.2344 | 11.2 | 6.8726 | 0.31291 | 610 |  | 6.805 | 8.145 | 10.2344 | 11.2 | 6.8726 | 0.31291 | 610
2021-05-27 | 6.825 | 8.1 | 12.4191 | 10.8 | 8.5579 | 0.38554 | 710 |  | 6.825 | 8.1 | 12.4191 | 10.8 | 8.5579 | 0.38554 | 710
2021-05-28 | 6.805 | 7.98 | 0 | 13.2 | 8.0942 | 0.36494 | 610 |  | 6.805 | 7.98 |  | 13.2 | 8.0942 | 0.36494 | 610
2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-05-31 | 6.805 | 6.885 | 6.7233 | 12.8 | 8.8162 | 0.21883 | 610 |  | 6.805 | 6.885 | 6.7233 | 12.8 | 8.8162 | 0.21883 | 610
최대값 | 6.845 | 9.18 | 21.4862 | 13.2 | 12.5088 | 0.59904 | 720
최소값 | 6.775 | 6.48 | 6.7233 | 7.6 | 6.0835 | 0.21883 | 610
평균 | 6.8079 | 7.9445 | 14.5405 | 11.0737 | 8.9122 | 0.38589 | 636.3158

## 방류수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (5월) - 방류수
구분 날짜 | 방류수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 방류량 | 수온
2021-05-01 | 6.655 | 1.06 | 5.7112 | 2.6667 | 6.513 | 0.073 | 1 | 477 | 18.85
2021-05-02 | 6.665 | 1.16 | 5.4459 | 3.2 | 6.268 | 0.075 | 2 | 646 | 19
2021-05-03 | 6.655 | 0.97 | 5.9089 | 2.6 | 7.548 | 0.03336 | 2.5 | 512 | 18.95
2021-05-04 | 6.665 | 0.87 | 5.6698 | 2.8 | 7.2182 | 0.03528 | 1.5 | 567 | 18.8
2021-05-05 | 6.655 | 1.26 | 5.3578 | 2.2 | 6.043 | 0.048 | 1.5 | 532 | 18.9
2021-05-06 | 6.655 | 1.25 | 5.3772 | 3 | 7.3598 | 0.050736 | 2.5 | 526 | 18.9
2021-05-07 | 6.735 | 1.32 | 6.2034 | 2.2 | 7.547 | 0.05208 | 3 | 582 | 18.85
2021-05-08 | 6.655 | 0.99 | 4.4754 | 2.8 | 6.371 | 0.094 | 2.5 | 523 | 18.95
2021-05-09 | 6.655 | 1.14 | 4.4424 | 3 | 6.407 | 0.064 | 1 | 528 | 18.95
2021-05-10 | 6.655 | 1.52 | 4.7433 | 3 | 8.0285 | 0.053376 | 2 | 763 | 19.1
2021-05-11 | 6.655 | 1.06 | 4.7454 | 2.8 | 8.5133 | 0.047472 | 2 | 654 | 18.95
2021-05-12 | 6.655 | 1.42 | 4.6801 | 3 | 7.3589 | 0.060816 | 2.5 | 538 | 19.15
2021-05-13 | 6.665 | 1.5 | 5.0847 | 2.8 | 6.9341 | 0.07176 | 3 | 530 | 19.05
2021-05-14 | 6.655 | 1.4 | 5.707 | 3.2 | 6.8755 | 0.076896 | 1.5 | 530 | 19.3
2021-05-15 | 6.66 | 1.49 | 4.4277 | 2.4 | 6.02 | 0.112 | 2.5 | 565 | 18.9
2021-05-16 | 6.665 | 1.39 | 4.5244 | 2 | 6.462 | 0.082512 | 2.5 | 893 | 18.85
2021-05-17 | 6.665 | 1.12 | 5.1186 | 2.8 | 6.9072 | 0.043248 | 2.5 | 1025 | 19
2021-05-18 | 6.665 | 1.29 | 4.826 | 3 | 6.7738 | 0.044064 | 2.5 | 728 | 19.85
2021-05-19 | 6.655 | 1.25 | 4.8982 | 2.6 | 6.61 | 0.125 | 2.5 | 694 | 19.85
2021-05-20 | 6.67 | 1.28 | 4.206 | 2.6 | 7.9224 | 0.057504 | 2.5 | 821 | 19.95
2021-05-21 | 6.685 | 1.49 | 5.3045 | 2.6 | 7.7942 | 0.050688 | 2.5 | 689 | 20.6
2021-05-22 | 6.665 | 0.96 | 4.4263 | 1.9 | 7.385 | 0.158 | 2 | 644 | 19.9
2021-05-23 | 6.67 | 1.3 | 4.4935 | 1.8 | 6.683 | 0.098 | 2 | 641 | 19.9
2021-05-24 | 6.665 | 1.5 | 5.4282 | 2.4 | 4.9805 | 0.054528 | 2.5 | 656 | 19.95
2021-05-25 | 6.675 | 1.3 | 5.1506 | 3 | 5.4446 | 0.044304 | 2.5 | 631 | 20.05
2021-05-26 | 6.665 | 1.29 | 5.1165 | 2.6 | 6.6182 | 0.077712 | 2.5 | 544 | 20.1
2021-05-27 | 6.665 | 1.37 | 5.1863 | 3 | 8.2992 | 0.05544 | 2.5 | 552 | 20.15
2021-05-28 | 6.665 | 1.26 | 5.1169 | 2.8 | 7.8845 | 0.051408 | 2.5 | 755 | 20.15
2021-05-29 | 6.665 | 1.3 | 4.0504 | 1.7 | 7.111 | 0.043 | 3.5 | 676 | 20.15
2021-05-30 | 6.675 | 1.42 | 4.0625 | 1.6 | 6.6 | 0.042 | 2 | 555 | 20.2
2021-05-31 | 6.665 | 1.21 | 4.3743 | 2.8 | 8.267 | 0.050592 | 2.5 | 939 | 20.05
최대값 | 6.735 | 1.52 | 6.2034 | 3.2 | 8.5133 | 0.158 | 3.5 | 1025
최소값 | 6.655 | 0.87 | 4.0504 | 1.6 | 4.9805 | 0.03336 | 1 | 512
평균 | 6.6652 | 1.2626 | 4.9762 | 2.6086 | 6.9919 | 0.065348 | 2.2742 | 642.4516