## 유입수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (7월) - 유입수
구분 날짜 | 유입수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 유입량 | 수온
2021-08-01 | 7.35 | 206.25 | 75.1224 | 173.3333 | 52.512 | 5.3842 | 190000 | 744 | 23.15
2021-08-02 | 7.45 | 191.25 | 80.6618 | 183.3333 | 31.8624 | 3.4027 | 170000 | 937 | 22.25
2021-08-03 | 7.345 | 216 | 36.3955 | 183.3333 | 20.3592 | 2.3246 | 170000 | 994 | 21.75
2021-08-04 | 7.465 | 170.625 | 30.0271 | 160 | 37.5792 | 4.0483 | 150000 | 938 | 21.55
2021-08-05 | 7.325 | 196.5 | 61.3613 | 220 | 47.3496 | 4.2182 | 200000 | 747 | 23.4
2021-08-06 | 7.46 | 187.5 | 71.7353 | 193.3333 | 22.8504 | 2.2478 | 180000 | 693 | 23.55 | 일.xlsx]COD'!$K$34
2021-08-07 | 7.43 | 183.75 | 74.2677 | 206.6667 | 30.9828 | 2.7034 | 200000 | 818 | 23.65 | 일.xlsx]SS'!$K$28
2021-08-08 | 7.26 | 233.25 | 73.0907 | 3450 | 30.9828 | 2.7034 | 230000 | 643 | 23.7 | 일.xlsx]TN'!$H$28
2021-08-09 | 7.495 | 173.625 | 41.3582 | 186.6667 | 41.5224 | 4.5235 | 160000 | 616 | 23.6 | 일.xlsx]TP'!$H$28
2021-08-10 | 7.195 | 217.125 | 44.6776 | 206.6667 | 44.556 | 4.4731 | 200000 | 642 | 23.55 | 일.xlsx]총대장균'!$J$28
2021-08-11 | 7.405 | 185.625 | 45.0789 | 163.3333 | 34.2216 | 3.396 | 170000 | 636 | 23.65 | 일.xlsx]일반사항'!$C$26
2021-08-12 | 7.335 | 193.875 | 73.0209 | 176.6667 | 33.2928 | 3.1138 | 160000 | 551 | 23.7
2021-08-13 | 7.445 | 222 | 80.8654 | 203.3333 | 35.028 | 3.0749 | 230000 | 609 | 23.55
2021-08-14 | 7.205 | 196.125 | 64.5088 | 210 | 49.4112 | 5.4674 | 180000 | 570 | 23.45
2021-08-15 | 7.255 | 217.875 | 58.209 | 220 | 53.5128 | 4.7558 | 220000 | 569 | 23.5
2021-08-16 | 7.41 | 175.875 | 87.6247 | 156.6667 | 43.0104 | 4.2048 | 140000 | 551 | 23.6
2021-08-17 | 7.505 | 233.25 | 39.5643 | 226.6667 | 53.8704 | 5.064 | 220000 | 578 | 23.55
2021-08-18 | 7.25 | 176.625 | 46.4923 | 166.6667 | 48.252 | 4.597 | 170000 | 547 | 23.5
2021-08-19 | 7.33 | 196.875 | 85.9264 | 226.6667 | 40.56 | 4.1779 | 180000 | 553 | 21.1
2021-08-20 | 7.485 | 181.875 | 75.953 | 176.6667 | 40.5864 | 4.5542 | 180000 | 533 | 23.6
2021-08-21 | 7.36 | 174.75 | 82.2265 | 166.6667 | 38.7432 | 3.6202 | 170000 | 695 | 25.25
2021-08-22 | 7.215 | 214.5 | 91.5918 | 206.6667 | 55.2408 | 4.608 | 200000 | 609 | 25.3
2021-08-23 | 7.54 | 174 | 57.6183 | 156.6667 | 50.3808 | 3.5069 | 140000 | 778 | 25.4
2021-08-24 | 7.44 | 161.625 | 35.4561 | 146.6667 | 23.532 | 2.6256 | 140000 | 855 | 25.45
2021-08-25 | 7.505 | 173.625 | 41.8525 | 193.3333 | 37.1904 | 1.8758 | 170000 | 954 | 25.45
2021-08-26 | 7.37 | 218.25 | 31.501 | 203.3333 | 29.7288 | 2.8147 | 210000 | 948 | 25.7
2021-08-27 | 7.455 | 176.25 | 55.0253 | 140 | 18.432 | 8.1744 | 140000 | 960 | 25.6
2021-08-28 | 7.37 | 204.75 | 51.2445 | 216.6667 | 41.5848 | 3.7049 | 190000 | 936 | 25.55
2021-08-29 | 7.425 | 171 | 39.1779 | 156.6667 | 37.488 | 4.0606 | 140000 | 927 | 25.7
2021-08-30 | 7.235 | 202.125 | 60.1829 | 223.3333 | 31.458 | 3.4018 | 240000 | 948 | 26.05
2021-08-31 | 7.305 | 171 | 30.136 | 143.3333 | 53.424 | 4.7986 | 140000 | 781 | 25.95
최대값 | 7.54 | 233.25 | 91.5918 | 3450 | 55.2408 | 8.1744 | 240000 | 994
최소값 | 7.195 | 161.625 | 30.0271 | 140 | 18.432 | 1.8758 | 140000 | 533
평균 | 7.3772 | 194.225 | 59.7273 | 296.6667 | 38.536 | 3.8943 | 181333.3333 | 735.9667 | 22079

## 유출수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (7월) - 총인유입수
구분 날짜 | 총인 유입수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 비고
2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-08-02 | 6.95 | 12.46 | 20.0429 | 18 | 6.4944 | 0.46051 | 470 |  | 6.95 | 12.46 | 20.0429 | 18 | 6.4944 | 0.46051 | 470
2021-08-03 | 6.935 | 16.74 | 19.2008 | 9.2 | 7.9786 | 0.52282 | 550 |  | 6.935 | 16.74 | 19.2008 | 9.2 | 7.9786 | 0.52282 | 550
2021-08-04 | 6.965 | 15.57 | 14.7456 | 16.8 | 8.3933 | 0.48413 | 700 |  | 6.965 | 15.57 | 14.7456 | 16.8 | 8.3933 | 0.48413 | 700
2021-08-05 | 6.935 | 15.33 | 4.2755 | 14 | 6.5256 | 0.3865 | 840 |  | 6.935 | 15.33 | 4.2755 | 14 | 6.5256 | 0.3865 | 840
2021-08-06 | 7.055 | 11.12 | 14.0816 | 14.4 | 6.3643 | 0.49699 | 780 |  | 7.055 | 11.12 | 14.0816 | 14.4 | 6.3643 | 0.49699 | 780
2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-08-09 | 6.895 | 15.51 | 11.5863 | 14.4 | 6.2798 | 0.26338 | 540 |  | 6.895 | 15.51 | 11.5863 | 14.4 | 6.2798 | 0.26338 | 540
2021-08-10 | 6.895 | 17.22 | 3.9842 | 14.4 | 6.3974 | 0.3205 | 720 |  | 6.895 | 17.22 | 3.9842 | 14.4 | 6.3974 | 0.3205 | 720
2021-08-11 | 6.9 | 17.37 | 13.8035 | 14.4 | 7.4933 | 0.24115 | 520 |  | 6.9 | 17.37 | 13.8035 | 14.4 | 7.4933 | 0.24115 | 520
2021-08-12 | 6.905 | 14.43 | 12.1999 | 12 | 7.1021 | 0.28843 | 670 |  | 6.905 | 14.43 | 12.1999 | 12 | 7.1021 | 0.28843 | 670
2021-08-13 | 6.945 | 12.54 | 12.0623 | 12.4 | 6.8875 | 0.23952 | 890 |  | 6.945 | 12.54 | 12.0623 | 12.4 | 6.8875 | 0.23952 | 890
2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-08-17 | 6.93 | 15.69 | 9.1855 | 15.2 | 7.4155 | 0.3156 | 740 |  | 6.93 | 15.69 | 9.1855 | 15.2 | 7.4155 | 0.3156 | 740
2021-08-18 | 6.92 | 13.17 | 4.4379 | 17.6 | 6.9974 | 0.40008 | 470 |  | 6.92 | 13.17 | 4.4379 | 17.6 | 6.9974 | 0.40008 | 470
2021-08-19 | 6.925 | 15.9 | 9.7452 | 14.8 | 10.9829 | 0.19464 | 740 |  | 6.925 | 15.9 | 9.7452 | 14.8 | 10.9829 | 0.19464 | 740
2021-08-20 | 6.92 | 10.44 | 10.4935 | 14 | 6.0974 | 0.23198 | 690 |  | 6.92 | 10.44 | 10.4935 | 14 | 6.0974 | 0.23198 | 690
2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-08-23 | 6.905 | 14.16 | 12.2231 | 16.8 | 7.7443 | 0.25325 | 490 |  | 6.905 | 14.16 | 12.2231 | 16.8 | 7.7443 | 0.25325 | 490
2021-08-24 | 6.925 | 13.89 | 5.3108 | 10.8 | 7.417 | 0.30288 | 640 |  | 6.925 | 13.89 | 5.3108 | 10.8 | 7.417 | 0.30288 | 640
2021-08-25 | 6.955 | 13.62 | 5.45 | 15.2 | 5.809 | 0.46272 | 550 |  | 6.955 | 13.62 | 5.45 | 15.2 | 5.809 | 0.46272 | 550
2021-08-26 | 6.945 | 15.93 | 12.4306 | 18.8 | 6.4762 | 0.44088 | 850 |  | 6.945 | 15.93 | 12.4306 | 18.8 | 6.4762 | 0.44088 | 850
2021-08-27 | 6.945 | 12 | 7.6069 | 12.8 | 6.539 | 0.29563 | 470 |  | 6.945 | 12 | 7.6069 | 12.8 | 6.539 | 0.29563 | 470
2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-08-30 | 6.915 | 15.75 | 15.5709 | 17.2 | 5.1209 | 0.27058 | 680 |  | 6.915 | 15.75 | 15.5709 | 17.2 | 5.1209 | 0.27058 | 680
2021-08-31 | 6.955 | 14.64 | 10.9801 | 9.2 | 5.4523 | 0.45312 | 710
최대값 | 7.055 | 17.37 | 20.0429 | 18.8 | 10.9829 | 0.52282 | 890
최소값 | 6.895 | 10.44 | 3.9842 | 9.2 | 5.1209 | 0.19464 | 470
평균 | 6.9332 | 14.442 | 10.9219 | 14.66 | 7.0258 | 0.34361 | 650

## 방류수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (8월) - 방류수
구분 날짜 | 방류수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 방류량 | 수온
2021-08-01 | 6.865 | 1.15 | 5.8155 | 1.7 | 4.876 | 0.059 | 11 | 755 | 25.6
2021-08-02 | 6.905 | 0.8 | 6.6007 | 2 | 3.6418 | 0.049488 | 11 | 1052 | 25.55
2021-08-03 | 6.895 | 1.26 | 5.398 | 2.2 | 5.2152 | 0.042912 | 11 | 1114 | 25.6
2021-08-04 | 6.905 | 1.22 | 5.0728 | 2 | 5.3323 | 0.043248 | 7 | 1022 | 25.75
2021-08-05 | 6.895 | 1.61 | 5.2321 | 2.4 | 5.8061 | 0.05256 | 8.5 | 718 | 25.75
2021-08-06 | 6.92 | 1.27 | 4.3959 | 2.6 | 5.7605 | 0.056928 | 7 | 734 | 26.35
2021-08-07 | 6.94 | 0.75 | 3.7545 | 1.6 | 4.437 | 0.061 | 7 | 846 | 25.85
2021-08-08 | 6.905 | 1.13 | 3.8897 | 1.7 | 3.505 | 0.058 | 12 | 618 | 25.9
2021-08-09 | 6.805 | 1.98 | 3.927 | 2.2 | 5.2262 | 0.017616 | 4.5 | 544 | 25.65
2021-08-10 | 6.845 | 1.54 | 4.059 | 1.6 | 5.231 | 0.022512 | 9 | 634 | 25.6
2021-08-11 | 6.83 | 1.25 | 3.1568 | 2.2 | 6.4637 | 0.017616 | 5.5 | 647 | 25.8
2021-08-12 | 6.855 | 1.39 | 5.8996 | 1.6 | 6.5419 | 0.036624 | 13 | 623 | 25.6
2021-08-13 | 6.865 | 1.09 | 4.211 | 1.6 | 5.7226 | 0.044112 | 11 | 500 | 25.75
2021-08-14 | 6.855 | 2.27 | 5.1245 | 1.6 | 4.112 | 0.052 | 5.5 | 556 | 25.55
2021-08-15 | 6.9 | 1.3 | 4.9898 | 1.6 | 4.979 | 0.052 | 12 | 557 | 25.9
2021-08-16 | 6.915 | 1.44 | 4.7843 | 1.6 | 4.138 | 0.044 | 6 | 550 | 26
2021-08-17 | 6.865 | 1.37 | 3.76 | 2 | 6.277 | 0.055536 | 8.5 | 538 | 23.75
2021-08-18 | 6.845 | 1.1 | 4.8537 | 1.6 | 6.2942 | 0.053232 | 3 | 610 | 23.65
2021-08-19 | 6.88 | 1.55 | 5.2854 | 2 | 7.4429 | 0.04392 | 5 | 541 | 21.5
2021-08-20 | 6.855 | 1.37 | 4.2167 | 2.6 | 6.1406 | 0.032448 | 6 | 533 | 23.75
2021-08-21 | 6.875 | 1.49 | 5.4602 | 1.7 | 4.126 | 0.085 | 12 | 661 | 25.45
2021-08-22 | 6.895 | 1.23 | 4.8556 | 1.6 | 4.008 | 0.064 | 6 | 592 | 25.55
2021-08-23 | 6.855 | 1.27 | 5.5452 | 1.2 | 5.8378 | 0.02544 | 9 | 797 | 25.6
2021-08-24 | 6.875 | 1.72 | 1.9577 | 2.4 | 5.7235 | 0.041376 | 12 | 1001 | 25.65
2021-08-25 | 6.905 | 1.6 | 2.0225 | 1.8 | 5.5368 | 0.050112 | 5 | 1038 | 25.7
2021-08-26 | 6.895 | 2.12 | 5.2837 | 1.2 | 4.6714 | 0.086736 | 2 | 1031 | 25.85
2021-08-27 | 6.905 | 1.26 | 3.9967 | 1.2 | 4.7074 | 0.087168 | 7 | 1034 | 25.75
2021-08-28 | 6.945 | 2.17 | 4.9546 | 1.7 | 3.67 | 0.076 | 8.5 | 1025 | 25.65
2021-08-29 | 6.965 | 1.39 | 5.0971 | 1.7 | 4.32 | 0.088 | 15 | 1020 | 25.85
2021-08-30 | 6.855 | 1.3 | 6.0945 | 1.2 | 4.1328 | 0.096624 | 12 | 1030 | 25.95
2021-08-31 | 6.945 | 1.54 | 5.1946 | 2.6 | 4.9344 | 0.071328 | 7 | 1015 | 25.75
최대값 | 6.965 | 2.27 | 6.6007 | 2.6 | 7.4429 | 0.096624 | 15 | 1114
최소값 | 6.805 | 0.75 | 1.9577 | 1.2 | 3.505 | 0.017616 | 2 | 500
평균 | 6.8838 | 1.413 | 4.6565 | 1.8033 | 5.1292 | 0.053174 | 8.4 | 764.0333