## 유입수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (9월) - 유입수
구분 날짜 | 유입수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 유입량 | 수온
2021-09-01 | 7.42 | 169.875 | 28.7794 | 133.3333 | 25.7568 | 3.9202 | 160000 | 976 | 22.05
2021-09-02 | 7.515 | 158.25 | 35.7522 | 186.6667 | 46.6176 | 4.3224 | 170000 | 908 | 22.05
2021-09-03 | 7.445 | 207.375 | 49.4157 | 216.6667 | 31.152 | 2.3064 | 230000 | 931 | 22.45
2021-09-04 | 7.27 | 219.375 | 98.48 | 226.6667 | 37.902 | 4.2406 | 220000 | 760 | 22.05
2021-09-05 | 7.375 | 196.5 | 66.9101 | 180 | 35.6136 | 3.4358 | 190000 | 692 | 22.55
2021-09-06 | 7.375 | 196.875 | 49.1842 | 213.3333 | 25.2552 | 3.2962 | 200000 | 719 | 21.6 | 일.xlsx]COD'!$K$34
2021-09-07 | 7.53 | 168.375 | 51.955 | 153.3333 | 36.0096 | 3.1483 | 150000 | 835 | 21.25 | 일.xlsx]SS'!$K$28
2021-09-08 | 7.265 | 175.875 | 37.6613 | 126.6667 | 45.7584 | 3.2731 | 180000 | 845 | 22.55 | 일.xlsx]TN'!$H$28
2021-09-09 | 7.385 | 193.875 | 30.6521 | 220 | 37.2072 | 3.4714 | 180000 | 737 | 22.6 | 일.xlsx]TP'!$H$28
2021-09-10 | 7.485 | 212.625 | 71.3899 | 230 | 31.152 | 2.3064 | 210000 | 749 | 22.7 | 일.xlsx]총대장균'!$J$28
2021-09-11 | 7.22 | 216 | 72.4707 | 233.3333 | 44.8344 | 4.8809 | 200000 | 691 | 23.05 | 일.xlsx]일반사항'!$C$26
2021-09-12 | 7.39 | 174.375 | 112.2994 | 153.3333 | 43.0656 | 4.6262 | 190000 | 704 | 23.1
2021-09-13 | 7.405 | 183 | 49.9815 | 203.3333 | 46.2432 | 2.4682 | 190000 | 616 | 22.75
2021-09-14 | 7.355 | 189.375 | 79.7021 | 173.3333 | 57.4896 | 5.4514 | 160000 | 620 | 22.5
2021-09-15 | 7.43 | 209.625 | 87.2635 | 216.6667 | 39.8808 | 4.8278 | 200000 | 579 | 22.1
2021-09-16 | 7.22 | 203.625 | 83.7221 | 183.3333 | 36.1464 | 4.2859 | 200000 | 564 | 22.05
2021-09-17 | 7.38 | 178.875 | 74.4743 | 160 | 40.548 | 7.2854 | 160000 | 685 | 22.05
2021-09-18 | 7.135 | 197.625 | 76.4741 | 166.6667 | 47.9352 | 4.5264 | 160000 | 870 | 21.8
2021-09-19 | 7.38 | 211.875 | 78.3241 | 223.3333 | 42.9432 | 4.3248 | 220000 | 757 | 21.6
2021-09-20 | 7.25 | 206.625 | 81.56 | 240 | 51.0888 | 5.5003 | 210000 | 779 | 21.55
2021-09-21 | 7.445 | 195.375 | 61.0619 | 213.3333 | 43.3584 | 4.3219 | 200000 | 825 | 21.7
2021-09-22 | 7.54 | 184.125 | 39.5629 | 186.6667 | 69.5232 | 7.2288 | 170000 | 780 | 21.4
2021-09-23 | 7.465 | 197.625 | 49.2361 | 180 | 41.8272 | 4.0546 | 170000 | 683 | 21.35
2021-09-24 | 7.255 | 196.125 | 39.573 | 203.3333 | 45.96 | 4.151 | 190000 | 590 | 21.5
2021-09-25 | 7.46 | 179.25 | 44.1282 | 180 | 44.496 | 4.3714 | 140000 | 558 | 21.1
2021-09-26 | 7.31 | 201.375 | 55.8206 | 210 | 45.4536 | 4.1587 | 200000 | 626 | 21.25
2021-09-27 | 7.535 | 211.875 | 47.0651 | 193.3333 | 23.9856 | 3.7963 | 210000 | 552 | 21.05
2021-09-28 | 7.195 | 188 | 73.8713 | 200 | 27.4848 | 5.1682 | 170000 | 579 | 21.05
2021-09-29 | 7.515 | 169 | 73.8475 | 153.3333 | 44.244 | 4.8432 | 140000 | 699 | 21.6
2021-09-30 | 7.39 | 217 | 88.0784 | 226.6667 | 34.068 | 3.5222 | 220000 | 744 | 21.1
최대값 | 7.54 | 219.375 | 112.2994 | 240 | 69.5232 | 7.2854 | 230000 | 976
최소값 | 7.135 | 158.25 | 30.6521 | 126.6667 | 23.9856 | 2.3064 | 140000 | 552
평균 | 7.378 | 193.6583 | 62.9566 | 192.8889 | 40.7667 | 4.2505 | 186333.3333 | 721.7667 | 21653

## 유출수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (9월) - 총인유입수
구분 날짜 | 총인 유입수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 비고
2021-09-01 | 6.945 | 16.14 | 7.9731 | 18 | 2.9045 | 0.45418 | 690 |  | 6.945 | 16.14 | 7.9731 | 18 | 2.9045 | 0.45418 | 690
2021-09-02 | 6.965 | 15.78 | 32.0798 | 14.8 | 6.132 | 0.45014 | 900 |  | 6.965 | 15.78 | 32.0798 | 14.8 | 6.132 | 0.45014 | 900
2021-09-03 | 6.935 | 11.7 | 4.5479 | 12.4 | 6.3355 | 0.40838 | 710 |  | 6.935 | 11.7 | 4.5479 | 12.4 | 6.3355 | 0.40838 | 710
2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-09-06 | 6.93 | 16.02 | 9.7817 | 17.2 | 6.4258 | 0.37478 | 900 |  | 6.93 | 16.02 | 9.7817 | 17.2 | 6.4258 | 0.37478 | 900
2021-09-07 | 6.905 | 14.46 | 17.6421 | 13.6 | 7.8922 | 0.38069 | 630 |  | 6.905 | 14.46 | 17.6421 | 13.6 | 7.8922 | 0.38069 | 630
2021-09-08 | 6.895 | 13.68 | 14.6206 | 20.8 | 8.0654 | 0.23933 | 580 |  | 6.895 | 13.68 | 14.6206 | 20.8 | 8.0654 | 0.23933 | 580
2021-09-09 | 6.905 | 15.06 | 13.2488 | 16.8 | 7.1448 | 0.45802 | 670 |  | 6.905 | 15.06 | 13.2488 | 16.8 | 7.1448 | 0.45802 | 670
2021-09-10 | 6.915 | 10.62 | 4.736 | 9.2 | 6.3355 | 0.40838 | 820 |  | 6.915 | 10.62 | 4.736 | 9.2 | 6.3355 | 0.40838 | 820
2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-09-13 | 8.455 | 13.59 | 18.3032 | 17.6 | 9.3528 | 0.40838 | 810 |  | 8.455 | 13.59 | 18.3032 | 17.6 | 9.3528 | 0.40838 | 810
2021-09-14 | 6.94 | 15.15 | 4.4221 | 14.8 | 7.4366 | 0.43464 | 490 |  | 6.94 | 15.15 | 4.4221 | 14.8 | 7.4366 | 0.43464 | 490
2021-09-15 | 6.915 | 12.63 | 2.9474 | 16.8 | 7.7107 | 0.096576 | 700 |  | 6.915 | 12.63 | 2.9474 | 16.8 | 7.7107 | 0.096576 | 700
2021-09-16 | 6.905 | 14.43 | 17.2286 | 14.8 | 6.0994 | 0.52843 | 670 |  | 6.905 | 14.43 | 17.2286 | 14.8 | 6.0994 | 0.52843 | 670
2021-09-17 | 6.915 | 11.96 | 17.9253 | 14.8 | 7.3819 | 0.16622 | 580 |  | 6.915 | 11.96 | 17.9253 | 14.8 | 7.3819 | 0.16622 | 580
2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-09-23 | 6.9 | 13.32 | 19.7009 | 15.2 | 8.0477 | 0.3253 | 720 |  | 6.9 | 13.32 | 19.7009 | 15.2 | 8.0477 | 0.3253 | 720
2021-09-24 | 6.9 | 9.12 | 7.8972 | 12.8 | 8.087 | 0.3505 | 760 |  | 6.9 | 9.12 | 7.8972 | 12.8 | 8.087 | 0.3505 | 760
2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-09-27 | 6.915 | 14.97 | 11.1006 | 16.8 | 6.467 | 0.39773 | 480 |  | 6.915 | 14.97 | 11.1006 | 16.8 | 6.467 | 0.39773 | 480
2021-09-28 | 6.905 | 15.675 | 8.8594 | 13.6 | 3.4666 | 0.3035 | 790 |  | 6.905 | 15.675 | 8.8594 | 13.6 | 3.4666 | 0.3035 | 790
2021-09-29 | 6.925 | 16.1625 | 12.4617 | 15.6 | 3.5554 | 0.30221 | 460 |  | 6.925 | 16.1625 | 12.4617 | 15.6 | 3.5554 | 0.30221 | 460
2021-09-30 | 6.915 | 16.2 | 6.1525 | 13.2 | 6.9797 | 0.3252 | 690 |  | 6.915 | 16.2 | 6.1525 | 13.2 | 6.9797 | 0.3252 | 690
최대값 | 8.455 | 16.2 | 32.0798 | 20.8 | 9.3528 | 0.52843 | 900
최소값 | 6.895 | 9.12 | 2.9474 | 9.2 | 2.9045 | 0.096576 | 460
평균 | 6.9992 | 14.0351 | 12.191 | 15.2 | 6.6221 | 0.35856 | 686.8421

## 방류수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (9월) - 방류수
구분 날짜 | 방류수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 방류량 | 수온
2021-09-01 | 6.905 | 1.03 | 5.9215 | 1.8 | 4.5451 | 0.052608 | 5.5 | 913 | 22.15
2021-09-02 | 6.915 | 1.27 | 14.2121 | 1.2 | 5.5037 | 0.054432 | 12 | 1040 | 22.35
2021-09-03 | 6.895 | 1.47 | 3.7314 | 1.4 | 5.1758 | 0.043296 | 2.5 | 1018 | 22.3
2021-09-04 | 6.94 | 1.42 | 4.1087 | 1.7 | 5.224 | 0.081 | 7 | 837 | 22.25
2021-09-05 | 6.955 | 1.21 | 4.0474 | 1.7 | 4.594 | 0.083 | 12 | 708 | 22.45
2021-09-06 | 6.885 | 1.51 | 4.4595 | 1.2 | 7.105 | 0.049584 | 3.5 | 756 | 21.7
2021-09-07 | 6.855 | 1.28 | 4.8533 | 1.6 | 8.0362 | 0.040944 | 7 | 931 | 21.4
2021-09-08 | 6.875 | 1.6 | 3.6755 | 1.6 | 7.4338 | 0.086736 | 13 | 1019 | 22.8
2021-09-09 | 6.855 | 1.07 | 3.8875 | 1.6 | 6.5549 | 0.055248 | 4 | 777 | 22.75
2021-09-10 | 6.86 | 1.08 | 3.9538 | 1.2 | 5.1758 | 0.043296 | 5.5 | 670 | 22.8
2021-09-11 | 6.86 | 1.49 | 4.5284 | 1.8 | 4.107 | 0.09 | 8.5 | 714 | 23.2
2021-09-12 | 6.895 | 1.19 | 4.6949 | 1.7 | 4.387 | 0.089 | 9 | 657 | 23.35
2021-09-13 | 6.895 | 1.1 | 5.0782 | 2 | 6.6912 | 0.036912 | 5 | 658 | 22.85
2021-09-14 | 6.905 | 1.31 | 2.8564 | 1.2 | 7.2658 | 0.053712 | 7.5 | 611 | 22.55
2021-09-15 | 6.865 | 1.19 | 3.9227 | 1.8 | 7.4918 | 0.055248 | 2.5 | 582 | 22.25
2021-09-16 | 6.85 | 1.12 | 6.5478 | 2.2 | 3.7958 | 0.084288 | 4 | 516 | 22.15
2021-09-17 | 6.85 | 1.21 | 4.3016 | 1.8 | 7.116 | 0.059952 | 2.5 | 705 | 22
2021-09-18 | 6.885 | 0.68 | 6.0823 | 1.7 | 3.954 | 0.073 | 13 | 936 | 22.05
2021-09-19 | 6.855 | 1.22 | 6.1767 | 1.7 | 4.453 | 0.072 | 7 | 875 | 21.85
2021-09-20 | 6.845 | 1.7 | 6.0729 | 1.8 | 4.076 | 0.099 | 3 | 681 | 21.8
2021-09-21 | 6.685 | 1.37 | 3.6685 | 1.8 | 6.05 | 0.082 | 8.5 | 851 | 22.05
2021-09-22 | 6.865 | 1.4 | 4.5814 | 1.8 | 6.529 | 0.074 | 6 | 863 | 21.75
2021-09-23 | 6.805 | 1.58 | 4.3756 | 1.2 | 6.7402 | 0.059712 | 5 | 630 | 21.55
2021-09-24 | 6.815 | 1.54 | 4.7642 | 1.2 | 6.0581 | 0.060672 | 7 | 595 | 21.65
2021-09-25 | 6.815 | 1.44 | 3.1436 | 1.7 | 4.524 | 0.063 | 9 | 585 | 21.4
2021-09-26 | 6.79 | 1.75 | 3.9764 | 1.9 | 4.809 | 0.075 | 4 | 552 | 21.55
2021-09-27 | 6.825 | 1.41 | 4.626 | 2 | 5.9078 | 0.051024 | 4 | 595 | 21.4
2021-09-28 | 6.825 | 1.32 | 3.455 | 1.6 | 2.857 | 0.043728 | 5.5 | 543 | 21.55
2021-09-29 | 6.845 | 1.29 | 3.8963 | 1.8 | 4.8763 | 0.069648 | 1.5 | 604 | 21.75
2021-09-30 | 6.825 | 1.84 | 3.5548 | 1.4 | 5.9726 | 0.04872 | 7 | 913 | 21.25
최대값 | 6.955 | 1.84 | 14.2121 | 2.2 | 8.0362 | 0.099 | 13 | 1040
최소값 | 6.685 | 0.68 | 2.8564 | 1.2 | 2.857 | 0.036912 | 1.5 | 516
평균 | 6.858 | 1.3363 | 4.7718 | 1.6367 | 5.567 | 0.064359 | 6.3833 | 744.5