## 유입수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (11월) - 유입수
구분 날짜 | 유입수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 유입량 | 수온
2021-11-01 | 7.42 | 180 | 88.0834 | 160 | 55.2072 | 5.532 | 140000 | 511 | 18.05
2021-11-02 | 7.505 | 214 | 103.4952 | 210 | 38.3544 | 4.7155 | 190000 | 507 | 18.1
2021-11-03 | 7.31 | 202.5 | 92.0855 | 193.3333 | 39.8016 | 4.5494 | 170000 | 514 | 18
2021-11-04 | 7.47 | 180.5 | 71.6226 | 180 | 38.8392 | 4.5538 | 190000 | 548 | 18.1
2021-11-05 | 7.505 | 223 | 97.6433 | 210 | 35.1888 | 5.0438 | 190000 | 507 | 18
2021-11-06 | 7.24 | 239 | 99.0986 | 203.3333 | 45.72 | 4.3229 | 180000 | 533 | 17.9 | 일.xlsx]COD'!$K$34
2021-11-07 | 7.39 | 168.5 | 95.9227 | 156.6667 | 39.1344 | 4.1112 | 140000 | 526 | 17.85 | 일.xlsx]SS'!$K$28
2021-11-08 | 7.545 | 155 | 104.2023 | 140 | 39.1056 | 4.4381 | 140000 | 552 | 17.4 | 일.xlsx]TN'!$H$28
2021-11-09 | 7.275 | 181 | 97.3273 | 186.6667 | 40.5888 | 3.5837 | 160000 | 530 | 17.3 | 일.xlsx]TP'!$H$28
2021-11-10 | 7.495 | 165 | 90.2497 | 186.6667 | 43.4664 | 4.7122 | 130000 | 520 | 17 | 일.xlsx]총대장균'!$J$28
2021-11-11 | 7.195 | 203.5 | 63.0208 | 210 | 33.7176 | 4.8374 | 220000 | 529 | 17.6 | 일.xlsx]일반사항'!$C$26
2021-11-12 | 7.405 | 223.5 | 91.1191 | 203.3333 | 39.4992 | 3.7301 | 180000 | 535 | 17.5
2021-11-13 | 7.38 | 188 | 105.8323 | 193.3333 | 40.344 | 4.1904 | 170000 | 530 | 17.05
2021-11-14 | 7.23 | 203 | 99.1807 | 173.3333 | 44.9112 | 4.4328 | 190000 | 542 | 17.2
2021-11-15 | 7.4 | 215.5 | 109.6505 | 193.3333 | 34.704 | 5.1835 | 200000 | 498 | 17.1
2021-11-16 | 7.33 | 191 | 100.2627 | 183.3333 | 32.1408 | 4.5082 | 190000 | 543 | 17.05
2021-11-17 | 7.47 | 206 | 82.4501 | 183.3333 | 31.692 | 3.816 | 220000 | 518 | 16.9
2021-11-18 | 7.27 | 174 | 90.0604 | 186.6667 | 34.1088 | 4.4482 | 160000 | 548 | 16.9
2021-11-19 | 7.33 | 192 | 94.4354 | 226.6667 | 36.036 | 5.9626 | 210000 | 521 | 16.9
2021-11-20 | 7.445 | 211 | 75.4327 | 220 | 50.988 | 5.0069 | 180000 | 536 | 16.8
2021-11-21 | 7.505 | 165 | 77.9821 | 173.3333 | 41.136 | 5.3746 | 150000 | 535 | 16.5
2021-11-22 | 7.405 | 177.5 | 85.3062 | 186.6667 | 38.5176 | 3.3658 | 190000 | 520 | 16.5
2021-11-23 | 7.205 | 208.5 | 71.2372 | 180 | 34.4784 | 3.996 | 180000 | 530 | 16.3
2021-11-24 | 7.455 | 230 | 67.1873 | 200 | 46.1952 | 4.187 | 200000 | 504 | 15.1
2021-11-25 | 7.29 | 172 | 82.8112 | 186.6667 | 38.6616 | 3.6576 | 170000 | 541 | 14.8
2021-11-26 | 7.23 | 215.5 | 93.5363 | 203.3333 | 35.3448 | 4.4885 | 180000 | 511 | 14.5
2021-11-27 | 7.495 | 166.5 | 96.6481 | 166.6667 | 34.6704 | 4.3987 | 160000 | 513 | 14.1
2021-11-28 | 7.39 | 186.5 | 84.623 | 206.6667 | 35.9016 | 4.2451 | 190000 | 520 | 14.05
2021-11-29 | 7.105 | 207 | 104.9701 | 223.3333 | 35.448 | 4.535 | 210000 | 489 | 14
2021-11-30 | 7.43 | 172 | 71.2833 | 180 | 35.8272 | 4.5211 | 130000 | 444 | 16
최대값 | 7.545 | 239 | 109.6505 | 226.6667 | 55.2072 | 5.9626 | 220000 | 552
최소값 | 7.105 | 155 | 63.0208 | 140 | 31.692 | 3.3658 | 130000 | 444
평균 | 7.3707 | 193.8833 | 89.5587 | 190.2222 | 38.991 | 4.4816 | 177000 | 521.8333 | 15655

## 유출수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (11월) - 총인유입수
구분 날짜 | 총인 유입수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 비고
2021-11-01 | 6.98 | 16.8 | 6.86 | 14.4 | 7.0085 | 0.50294 | 420 |  | 6.98 | 16.8 | 6.86 | 14.4 | 7.0085 | 0.50294 | 420
2021-11-02 | 6.95 | 18.5625 | 10.5124 | 18.4 | 8.4955 | 0.54322 | 800 |  | 6.95 | 18.5625 | 10.5124 | 18.4 | 8.4955 | 0.54322 | 800
2021-11-03 | 6.92 | 18.6375 | 6.3498 | 17.2 | 10.4846 | 0.56059 | 710 |  | 6.92 | 18.6375 | 6.3498 | 17.2 | 10.4846 | 0.56059 | 710
2021-11-04 | 6.96 | 18.45 | 6.9356 | 18.8 | 8.6256 | 0.54038 | 750 |  | 6.96 | 18.45 | 6.9356 | 18.8 | 8.6256 | 0.54038 | 750
2021-11-05 | 6.97 | 16.125 | 7.2801 | 18 | 5.3995 | 0.62976 | 910 |  | 6.97 | 16.125 | 7.2801 | 18 | 5.3995 | 0.62976 | 910
2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-08 | 6.98 | 16.4625 | 6.4262 | 18.4 | 6.876 | 0.47318 | 590 |  | 6.98 | 16.4625 | 6.4262 | 18.4 | 6.876 | 0.47318 | 590
2021-11-09 | 6.985 | 15.675 | 6.0436 | 18 | 6.768 | 0.42811 | 710 |  | 6.985 | 15.675 | 6.0436 | 18 | 6.768 | 0.42811 | 710
2021-11-10 | 6.97 | 14.25 | 6.174 | 18.4 | 6.4579 | 0.54269 | 690 |  | 6.97 | 14.25 | 6.174 | 18.4 | 6.4579 | 0.54269 | 690
2021-11-11 | 6.96 | 13.0125 | 3.9876 | 16.4 | 6.1877 | 0.60754 | 880 |  | 6.96 | 13.0125 | 3.9876 | 16.4 | 6.1877 | 0.60754 | 880
2021-11-12 | 6.95 | 14.475 | 7.3153 | 17.6 | 6.7934 | 0.3983 | 780 |  | 6.95 | 14.475 | 7.3153 | 17.6 | 6.7934 | 0.3983 | 780
2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-15 | 6.98 | 15.525 | 6.8526 | 18.8 | 5.9174 | 0.47323 | 920 |  | 6.98 | 15.525 | 6.8526 | 18.8 | 5.9174 | 0.47323 | 920
2021-11-16 | 6.95 | 15.375 | 6.1276 | 18.4 | 4.6886 | 0.4403 | 680 |  | 6.95 | 15.375 | 6.1276 | 18.4 | 4.6886 | 0.4403 | 680
2021-11-17 | 6.965 | 17.025 | 7.4882 | 18.4 | 6.1013 | 0.58262 | 880 |  | 6.965 | 17.025 | 7.4882 | 18.4 | 6.1013 | 0.58262 | 880
2021-11-18 | 6.98 | 18.1875 | 8.7052 | 18.4 | 5.1245 | 0.41971 | 610 |  | 6.98 | 18.1875 | 8.7052 | 18.4 | 5.1245 | 0.41971 | 610
2021-11-19 | 6.985 | 15.225 | 4.7611 | 16.4 | 7.0018 | 0.51682 | 750 |  | 6.985 | 15.225 | 4.7611 | 16.4 | 7.0018 | 0.51682 | 750
2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-22 | 6.99 | 14.85 | 10.7731 | 12.4 | 6.2875 | 0.54816 | 720 |  | 6.99 | 14.85 | 10.7731 | 12.4 | 6.2875 | 0.54816 | 720
2021-11-23 | 6.97 | 13.5375 | 13.3688 | 11.2 | 8.1509 | 0.75792 | 780 |  | 6.97 | 13.5375 | 13.3688 | 11.2 | 8.1509 | 0.75792 | 780
2021-11-24 | 6.965 | 15.075 | 4.3607 | 14 | 6.8453 | 0.42158 | 1000 |  | 6.965 | 15.075 | 4.3607 | 14 | 6.8453 | 0.42158 | 1000
2021-11-25 | 7 | 14.2875 | 5.7203 | 14 | 7.4232 | 0.51427 | 820 |  | 7 | 14.2875 | 5.7203 | 14 | 7.4232 | 0.51427 | 820
2021-11-26 | 6.95 | 13.35 | 9.0806 | 15.2 | 8.2896 | 0.78014 | 690 |  | 6.95 | 13.35 | 9.0806 | 15.2 | 8.2896 | 0.78014 | 690
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021-11-29 | 7.02 | 15.4875 | 9.6007 | 14.4 | 7.5648 | 0.41141 | 840 |  | 7.02 | 15.4875 | 9.6007 | 14.4 | 7.5648 | 0.41141 | 840
2021-11-30 | 6.985 | 12.825 | 9.9932 | 17.2 | 6.5477 | 0.43349 | 510 |  | 6.985 | 12.825 | 9.9932 | 17.2 | 6.5477 | 0.43349 | 510
최대값 | 7.02 | 18.6375 | 13.3688 | 18.8 | 10.4846 | 0.78014 | 1000
최소값 | 6.92 | 12.825 | 3.9876 | 11.2 | 4.6886 | 0.3983 | 420
평균 | 6.9711 | 15.6 | 7.4871 | 16.5636 | 6.9563 | 0.52393 | 747.2727

## 방류수
■ 황간공공하수처리시설 월보 (11월) - 방류수
구분 날짜 | 방류수 수질(㎎/ℓ)
| PH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | 방류량 | 수온
2021-11-01 | 6.92 | 1.44 | 5.1409 | 4.6 | 7.164 | 0.12331 | 7.5 | 574 | 18.35
2021-11-02 | 6.905 | 2.56 | 4.0634 | 3.2 | 7.8053 | 0.09696 | 7.5 | 550 | 18.25
2021-11-03 | 6.885 | 2.67 | 3.9326 | 4 | 6.0197 | 0.1043 | 1.5 | 551 | 17.95
2021-11-04 | 6.905 | 2.23 | 5.918 | 3.8 | 7.2586 | 0.15259 | 7 | 568 | 18.15
2021-11-05 | 6.945 | 2.77 | 6.0534 | 3.2 | 6.4483 | 0.22186 | 4.5 | 579 | 18.15
2021-11-06 | 6.94 | 2.31 | 3.6029 | 3.4 | 4.662 | 0.179 | 13 | 570 | 18.05
2021-11-07 | 6.95 | 1.93 | 3.611 | 4.8 | 4.783 | 0.177 | 5.5 | 564 | 17.95
2021-11-08 | 6.945 | 3.27 | 4.3315 | 4.4 | 6.8078 | 0.11587 | 1.5 | 634 | 17.5
2021-11-09 | 6.945 | 2.5 | 3.9376 | 3.6 | 6.6758 | 0.087648 | 7 | 541 | 17.45
2021-11-10 | 6.93 | 2.16 | 3.9631 | 4.2 | 5.5886 | 0.10574 | 10 | 592 | 17.1
2021-11-11 | 6.9 | 2.38 | 3.7015 | 4.6 | 5.9918 | 0.10498 | 7.5 | 539 | 17.5
2021-11-12 | 6.905 | 2.76 | 1.7985 | 4.2 | 6.0163 | 0.10142 | 8 | 600 | 17.6
2021-11-13 | 6.905 | 2.29 | 3.8154 | 4 | 4.922 | 0.137 | 18 | 597 | 17.25
2021-11-14 | 6.92 | 2.68 | 3.4126 | 4 | 5.165 | 0.164 | 16 | 613 | 17.4
2021-11-15 | 6.93 | 2.53 | 3.9979 | 4.2 | 5.4302 | 0.093984 | 7 | 579 | 17.45
2021-11-16 | 6.9 | 3.14 | 3.9213 | 4.6 | 5.664 | 0.089328 | 9.5 | 566 | 17.3
2021-11-17 | 6.92 | 2.49 | 5.2954 | 4.2 | 4.4237 | 0.11338 | 7.5 | 556 | 17.15
2021-11-18 | 6.95 | 2.46 | 5.1254 | 4.4 | 5.4043 | 0.096192 | 18 | 537 | 17.05
2021-11-19 | 6.945 | 2.22 | 8.7275 | 4.6 | 6.4579 | 0.13757 | 8.5 | 569 | 17.15
2021-11-20 | 6.93 | 2.55 | 4.2371 | 4.2 | 5.758 | 0.151 | 9 | 559 | 16.9
2021-11-21 | 6.91 | 2.21 | 5.2452 | 4.2 | 5.742 | 0.144 | 5 | 550 | 16.75
2021-11-22 | 6.955 | 2.23 | 5.3206 | 4.8 | 7.3584 | 0.13325 | 7 | 530 | 16.7
2021-11-23 | 6.93 | 1.8 | 4.9369 | 4.4 | 6.3706 | 0.11208 | 9.5 | 543 | 16.55
2021-11-24 | 6.905 | 1.55 | 1.8613 | 4.6 | 6.6053 | 0.10795 | 7 | 545 | 15.15
2021-11-25 | 6.945 | 1.65 | 9.784 | 2.4 | 7.8619 | 0.13435 | 11 | 509 | 14.75
2021-11-26 | 6.905 | 1.84 | 5.1595 | 4.4 | 6.2328 | 0.12384 | 10 | 560 | 14.65
2021-11-27 | 6.945 | 3.02 | 4.4653 | 4.2 | 5.473 | 0.125 | 3 | 519 | 14.3
2021-11-28 | 6.94 | 2.91 | 5.0323 | 4.2 | 5.549 | 0.10224 | 17 | 500 | 14.35
2021-11-29 | 6.93 | 2.22 | 5.3984 | 4.6 | 7.3742 | 0.10378 | 3.5 | 522 | 14.15
2021-11-30 | 6.91 | 2.25 | 4.7381 | 4.6 | 7.4381 | 0.10536 | 8.5 | 658 | 16.05
최대값 | 6.955 | 3.27 | 9.784 | 4.8 | 7.8619 | 0.22186 | 18 | 658
최소값 | 6.885 | 1.55 | 1.7985 | 2.4 | 4.4237 | 0.087648 | 1.5 | 500
평균 | 6.925 | 2.3673 | 4.6843 | 4.1533 | 6.1484 | 0.12483 | 8.5167 | 562.4667